四川省成都市财贸职业高级中学校
关于财贸职高凤凰校区消防控制室值守服务采购的市场询价函
致厂家、供应商：
因我校财贸职高凤凰校区消防控制室值守服务采购项目需要，为充分了解相关服务市场定价，我校现向各供应商进行市场询价，现欢迎各潜在意向供应商前来提交密封的报价资料。该报价资料仅作为采购人采购时最高限价参考定价使用。
一、服务内容
（一）消防控制室（值班室）24小时值守
[bookmark: heading_3]1.值班制度与排班
（1）岗位性质：消防控制室值班为独立专业岗位，仅负责消防控制室值守工作，不承担门卫、巡逻等其他保安职责。
（2）排班模式：实行轮流值班，24小时有人值守。
（3）人员配置现状：共配备值班人员3名。
（4）值班人员须提前15分钟到岗，进行面对面交接班，交接内容包括：设备运行状态、未处理报警记录、故障点位、施工动火情况、领导交办事项。
（5）服务方需要提供项目负责人对本项目进行统筹管理，开展排班调度，人员更替及日常人事管理工作，保障岗位持续稳定值守。
[bookmark: heading_4]2.消防主机与联动设备监控服务内容
（1）报警信号分级处置：
火警信号：立即按下"消音"键，在30秒内通过消防广播或对讲机通知学校安全管理人员赶赴报警点位确认。确认为真实火情后，立即将主机切换为"自动"状态，启动消防泵、防排烟风机等联动设备。
故障信号：记录故障点位与时间，2小时内上报学校安全管理部门，并在故障区域设置临时警示标识。故障未修复前，及时通报采购人加强该区域安全关注。
监管信号、其他报警：30秒内核实，如为误报需复位主机并注明原因；如为水压异常等真实问题，按规程处置并上报学校安全管理部门。
（2）设备操作禁忌：严禁将主机设置为"手动"状态过夜；严禁屏蔽（隔离）任何火警点位，因维修需临时屏蔽的，须经学校安全管理负责人批准，并在24小时内恢复。
[bookmark: heading_5]3.值班记录与信息报送
（1）每班填写《消防控制室值班记录表》，采用手写记录方式，包含：时间、信号类型（火警/故障/监管）、点位编号、处置结果、当班人员签名。无电子打卡设备，所有记录均以纸质手写签字为准。
（2）每日8:00、12:00、17:00三个整点，向采购人安全负责人微信/对讲报送设备运行状态。
（3）遇突发火情，操作流程：确认火警→主机切自动→拨打119（讲清具体地址、起火部位、燃烧物、有无被困人员）→启动应急广播→报告学校消防安全管理人→迎接消防车辆。整个过程须在3分钟内完成。
[bookmark: heading_6]4.外来人员与钥匙管理
（1）消防控制室为红色警戒区域，非值班人员严禁入内。上级检查须查验证件并登记，由值班人员全程陪同。
（2）控制室须存放：学校各楼层消防通道门钥匙、配电室钥匙、水泵房钥匙，分类悬挂标识，紧急情况下能在15秒内取用。
[bookmark: heading_7]（二）消防设施日常检查
[bookmark: heading_8]1.日常检查（值班人员执行）
（1）每日：火灾报警控制器自检、主备电源切换测试、消防广播功能测试。
（2）每周：消防水泵手动盘车1次（防止锈蚀），末端试水装置放水测试（观察压力变化）。
（3）每月：检查灭火器、消火栓、喷淋头（观察玻璃球颜色是否正常、有无漏气）、防火卷帘下方有无障碍物。检查结果以手写记录方式登记。
[bookmark: heading_9]（三）应急处置与灭火疏散配合
[bookmark: heading_10]1.应急响应机制
（1）值班人员作为消防应急核心岗位人员，负责消防控制室的应急指挥操作。
（2）实行"1-3-5"响应机制：
1分钟：确认火警信息，启动消防广播，通知学校应急人员赶赴现场；
3分钟：主机切换自动状态，启动联动设备，拨打119报警；
5分钟：配合学校全体师生完成第一轮紧急疏散。
[bookmark: heading_11]2.疏散引导配合
（1）值班人员主要职责：留守控制室，通过监控和消防广播指挥全局；及时向学校消防安全管理人反馈现场情况。
（2）在确保控制室有人值守的前提下，值班人员可协助到达疏散集合点（操场或安全地带），与各班教师核对人数，发现缺失立即报告并组织搜救。
严禁值班人员擅自离开控制室参与搬运个人物品或关闭门窗，确保第一时间掌控全局。
（四）服务标准
服务方须符合《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《四川省消防条例》等法律法规的规定。
（5） 服务周期
    2026年9月至12月。



二、报价须知
1.报价资料的组成应按我校提供清单内容进行报价并加盖单位公章，报价应包含服务方案、管理团队配置方案、履约能力等与项目有关的一切费用；
2.报价资料须提交以下：详见报价函（附件1）、清单报价表（附件2）、营业执照复印件，上述材料均需加盖报价单位公章（纸质材料2份，电子版1份）；
3.报价资料必须密封。
四、报价书提供时间及方式：
1.报价资料提交截止时间：2026年8月16日18：00前
2.报价资料递交方式（可通过邮寄或现场递交）
3.递交地址：成都市金牛区西安路枣子巷26号
4.联系人：雷老师
[bookmark: _GoBack]联系方法：13980863817

四川省成都市财贸职业高级中学校
2026年08月12日

附件1：
报价函
                        （以下简称“我方”）已全面阅读和研究了财贸职高凤凰校区消防控制室值守服务采购项目的市场询价函，现经我方认真分析研究，我方同意提供相关服务报价，以询价函要求全部内容进行报价，并保证相关报价的真实性。我单位的报价含服务方案、管理团队配置方案、履约能力、人员津贴等与项目有关的一切费用。
具体报价详见附件2


报 价 方：                             （全称、盖章）
总 报 价：        元，大写（                           ）
法定代表人(或负责人)：                  （姓名、签字）
地  址：                             我
电  话：__________________________
日  期：____年_____月______日



	编号
	人员
	工作职责
	单位
	数量
	单价
	备注

	1
	管理人员
	1、负责消防控制室的管理
2、消防控制室（值班室）24小时值守
3、消防设施日常检查
4、应急处置与灭火疏散配合
……
	人
	1
	
	

	2
	值班人员    
	1、消防控制室（值班室）24小时值守
2、消防设施日常检查
3、应急处置与灭火疏散配合
……
	人
	1
	
	

	3
	值班人员
	1、消防控制室（值班室）24小时值守
2、消防设施日常检查
3、应急处置与灭火疏散配合
……
	人
	1
	
	

	4
	合计金额
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备注：采购数量可能根据实际情况进行调整，最终以实际采购数量为准。
报价单位：            （全称、盖章）
                           日期：   年   月    日
1

